Средние результаты анализов проб питьевой воды за 1 квартал 2024 года

(пробы отобраны из резервуаров чистой воды (РЧВ))

| Наименование показателя | Единицы измерения | # Средние данные результатов испытаний (измерений) |  |  |  |  |  | ПДК согласно СанПиН 1.2. 3685-21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Советский район | Железно-дорожный район | Заводской район | Северный район | Наугорский микрорайон |  |  |
| Мутность | ЕМФ | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |  | 2,6(3,4)** |
| Цветность | град. цв. | 3,6 | 5,0 | 5,1 | 5,3 | 6,9 |  | 20 |
| Запах | балл | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2 |
| Привкус | балл | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2 |
| Железо общее | мг/дм3 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 0,19 | 0,42 |  | 0,3(0,8)** |
| Марганец | мг/дм3 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,069 |  | 0,1 |
| Водородный показатель | ед.рН | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,35 | 7,4 |  | 6,0-9,0 |
| Фенолы | мг/дм3 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 |  | 0,1 |
| Бор | мг/дм3 | 0,23 | 0,16 | 0,173 | 0,142 | <0,05 |  | 0,5 |
| Медь | мг/дм3 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |  | 1,0 |
| Свинец | мг/дм3 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 |  | 0,01 |
| Цинк | мг/дм3 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 |  | 5,0 |
| Нитрат-ион | мг/дм3 | <0,2 | 5,16 | 5,9 | 6,5 | <0,2 |  | 45,0 |
| Общая жесткость | мг-экв/л | 8,8 | 9,3 | 8,8 | 9,35 | 7,6 |  | 7,0 (10,0)** |
| Окисляемость перманганатная | мг/дм3 | 0,56 | 0,66 | 0,66 | 0,63 | 0,59 |  | 5,0 |
| Сероводород | мг/дм3 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 |  | 0,05 |
| Сульфат-ион | мг/дм3 | 130 | 116,7 | 83,5 | 100,3 | 6,79 |  | 500,0 |
| Сухой остаток | мг/дм3 | 588 | 628 | 598 | 637 | 454 |  | 1000(1500)* |
| Фторид-ион | мг/дм3 | 0,24 | 0,20 | 0,18 | 0,21 | 0,17 |  | 1,5 |
| Хлорид-ион | мг/дм3 | 54,8 | 50,2 | 31,0 | 58,9 | 18,1 |  | 350,0 |
| Кремний | мг/дм3 | 4,03 | 4,38 | 4,63 | 4,9 | 5,3 |  | 10,0 |
| Кальций | мг/дм3 | 129,1 | 120 | 111 | 101,6 | 108,0 |  | 280,0 |
| Магний | мг/дм3 | 39,7 | 37,0 | 35,1 | 38,4 |  | 32,7 | 50,0 |
| Калий | мг/дм3 | 9,4 | 7,78 | 6,52 | 6,1 |  | 1,83 | не норм. |
| Натрий | мг/дм3 | 34,9 | 28,7 | 23,4 | 28,4 |  | 6,82 | 200,0 |
| Алюминий | мг/дм3 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |  | <0,01 | 0,2 |
| АПАВ | мг/дм3 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 |  | <0,025 | 0,5 |
| Нефтепродукты | мг/дм3 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 |  | <0,005 | 0,1 |
| Фосфат-ион | мг/дм3 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 |  | <0,25 | 3,5 |
| Аммиак и ионы аммония | мг/дм3 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | < 0,1 |  | < 0,1 | 2,0 |
| Нитрит-ион | мг/дм3 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 |  | <0,2 | 3,0 |
| Стронций | мг/дм3 | 0,75 | 0,71 | 0,66 | 0,73 |  | 0,77 | 7,0 |
| Барий | мг/дм3 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |  | <0,1 | 0,7 |
| Литий | мг/дм3 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 |  | <0,015 | 0,03 |
| Селен | мг/дм3 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 |  | <0,002 | 0,01 |
| Общий органический углерод | мг/дм3 | 1,22 | 1,26 | 1,26 | 1,16 |  | 1,1 | 5,0 |
| Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ) | КОЕ/ 100см3 | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено |  | не обнаружено | отсутствие |
| Escherichia coli (E. cоli) | КОЕ/ 100см3 | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено |  | не обнаружено | отсутствие |
| Общее микробное число при 37º С | КОЕ/ см3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 50 |
| ### Суммарная альфа-, бета-активность | Бк/кг | не превышает контрольный уровень | не превышает контрольный уровень | не превышает контрольный уровень | не превышает контрольный уровень |  | не превышает контрольный уровень | Альфа 0,2 Бета 1,0 |
| ### Радон-222 | Бк/кг | < 6 | < 6 | < 6 | < 6 |  | < 6 | 60 |

** Временные отступления от гигиенических нормативов, установленные Главным государственным санитарным врачом по Орловской области А.П. Румянцевым, согласно письму № 57-00-02/09-05-2023 от 09.01.2023 г.